## Slide 1: Sikker kommunikasjon i byggautomasjon med Tailscale og OPC UA
Navn: Espen Klippenberg Bø
Dato: 20.02.2025

## Slide 2: Bakgrunn for prosjektet
Økt krav til sikkerhet i byggautomasjon
Målet: Automatisert og sikker kommunikasjon mellom PLS og SCADA

## Slide 3: Opprinnelig problemstilling
Fullautomatisert sertifikathåndtering med OPC UA og GDS
Bruke X.509-sertifikater og Global Discovery Server
Planlagt løsning: CODESYS + Ignition SCADA + GDS

## Slide 4: Teknisk utfordring
WAGO CC100 støtter ikke GDS
Sertifikatdeling måtte gjøres manuelt
Behov for alternativ løsning

## Slide 5: Justert problemstilling
Fokus på sikker kommunikasjon og delvis automatisering
Bruke Tailscale som VPN-lag
Automatisert HTTPS-sertifikater på PLS
Manuell håndtering av OPC UA-sertifikater

## Slide 6: Løsningsoversikt
Tailscale: transportkryptering (WireGuard)
OPC UA: applikasjonslag-kryptering (X.509)

## Slide 7: Tailscale og HTTPS
Tailscale gir automatisk VPN mellom enhetene
Bruker cert-funksjonen i Tailscale
Bash-skript oppdaterer sertifikater for WebVisu (lighttpd)

## Slide 8: OPC UA og sertifikater
Manuell import/eksport av sertifikater
Sign & Encrypt-modus aktivert
Verifisering via Ignition og UaExpert

## Slide 9: Fordeler og ulemper
Enkelt oppsett
Stabil og sikker kommunikasjon
Fleksibel og skalerbar − Manuell OPC UA-håndtering − Ikke full GDS-integrasjon

## Slide 10: Kost/Nytte-vurdering
Lave lisenskostnader
Redusert tid brukt på manuelle nettverksoppsett
Skript for automatisering gir langsiktig nytteverdi
Økt sikkerhet uten kostbart utstyr

## Slide 11: Konklusjon
Justert løsning fungerte innenfor rammer
Kommunikasjon er kryptert og testet
Resultatet er praktisk anvendbart og dokumentert
Klar til bruk i reelle byggautomasjonsmiljøer

## Slide 12: Storm elektro sin infrastruktur
Løsningen er tatt ibruk
Løsningen er robust mot tap av internettforbindelse, og støtter både tilkobling for drift og for videre programmering og konfigurasjon av PLS-en via fjernaksess.